МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждения высшего образования

«Юго-Западный государственный университет»

(ЮЗГУ)

Кафедра информационной безопасности

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

______________ О.Г. Локтионова

«______»_______________2018 г.

Программирование системы охраны JABLOTRON 
с ПК с использованием ПО Comlink

Методические указания для лабораторной работы для студентов укрупненной группы специальностей и направлений подготовки 10.00.00 «Информационная безопасность»

Курск 2018

УДК 004

Составитель: А.Г. Спеваков

Рецензент

Кандидат технических наук, доцент кафедры «Информационная безопасность» А.Л. Марухленко

Программирование системы охраны JABLOTRON с ПК с использованием ПО Comlink: методические указания для лабораторной работы по дисциплине «Системы контроля доступа и видеонаблюдения» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.Г. Спеваков. – Курск, 2018. – 10 с.: ил. 3. – Библиогр.: с. 10.

Содержат сведения по вопросам выполнения лабораторной работы. Указывается порядок выполнения лабораторной работы, правила содержание отчета.

Методические указания соответствуют требованиям программы, утвержденной учебно-методическим объединением по специальности.

Предназначены для студентов укрупненной группы специальностей и направлений подготовки 10.00.00 «Информационная безопасность».

Текст печатается в авторской редакции

Подписано в печать			. Формат 60х84 1/16.

Усл.печ. л. 0,52. Уч.-изд. л. 0,53. Тираж 100 экз. Заказ. Бесплатно.

Юго-Западный государственный университет.

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94.

# Цель работы:

Научиться настраивать систему охраны «Jablotron» с помощью ПО Comlink, задавать тревожный номер телефона, номера для отправки смс-сообщений.

# Теоретический материал.

Охранная система Jablotron имеет большое число конфигураций, различающихся по функциональности, области применения, и, конечно, цене. Конфигурация зависит как от начинки центрального блока системы, так и от функциональности всевозможных датчиков, извещателей, приемников и прочих подключаемых модулей и аксессуаров.

## Программирование системы охраны.

Как и для предыдущих сценариев приведем последовательность шагов программирования системы Jablotron JA-63 „PROFI“  с использованием персонального компьютера с установленным ПО «Comlink». Отличие ниже приведенного алгоритма заключается в следующем: чтобы повысить удобство настройки, используются и ПК, и проводной пульт управления, так как отдельные операции удобнее совершать либо при помощи ПК, либо – пульта.

- Сбросьте все настройки панели управления на заводские, для этого необходимо под крышкой контрольной панели на основной печатной плате замкнуть на 3 секунды контакты reset, при этом питание всех беспроводных устройств должно быть отключено (либо из них извлечены аккумуляторы). На панели начнет мигать индикатор автотеста, после чего прозвучат короткие звуковые сигналы и контрольная панель войдет в режим программирования.

- Переведите панель в режим регистрации устройств (режим программирования), нажав на проводном пульте «1». Если контрольная панель не в режиме программирования, войдите в него (введите F 0 SC - SC = Код установщика, заводская установка SC=6060) – Режим программирования индицируется символом "P" на дисплее пульта. Вход в этот режим возможен, если панель не на охране. В этом режиме не может быть тревог. (В режиме программирования "P" можно программировать извещатели и другие беспроводные устройства, параметры системы и можно тестировать работу системы.)Зарегистрируйте беспроводной пульт JA-60F (это необходимо сделать в первую очередь), для этого включите его питание и дождитесь короткого звукового сигнала, подтверждающего регистрацию. Беспроводной пульт зарегистрируется в ячейку C1.

- Зарегистрируйте брелок RC-40, для этого зажмите обе кнопки "А" и "В" на 3 секунды. Звуковой сигнал подтвердит регистрацию.

- После зарегистрируйте беспроводную сирену JA-60A, для чего на проводном пульте при помощи кнопок 1 и 7 выберите ячейку «А», после чего включите сирену в сеть электропитания (используется розетка на стенде или любая другая в зоне устойчивого радиосигнала) и дождитесь звукового сигнала.

- Зарегистрируйте все беспроводные извещатели посредством  поочередного включения их в сеть. После включения регистрация подтверждается звуковым сигналом, отображается номер ячейки, куда был зарегистрирован извещатель. Пометьте, какой извещатель в какой очередности регистрировался, чтобы потом правильно отобразить их на плане помещения.

- Настройте проводной извещатель утечки воды. Для этого откройте меню «Настройки» ( «Входы». Откроется следующее окно настройки входов. В нашем примере панель не разбита на разделы. В разделе «Проводные зоны» расположен список назначенных по умолчанию проводных зон, если потребуется подключение большего количества извещателей – зоны будут добавляться автоматически. Установим для настраиваемой зоны тип тревоги – «С задержкой» (последнее обуславливается тем, что датчик может сработать не только при масштабной протечке, но и при простом пролитии на него воды). Для этого двойным щелчком откроем «выпадающее» меню, где выберем соответствующий пункт.

- После настройки извещателя утечки воды настроим ИК извещатель, совмещенный с извещателем разбития стекла JS-25. Данный извещатель занимает две зоны, одна из которых отвечает за ИК-извещатель, а другая, соответственно, за датчик разбития стекла. Установим зону ИК-извещателя на мгновенную тревогу, а зону датчика разбития стекла на задержку, так как стекло может случайно разбить сотрудник при работе. Вид окна по завершении настройки зон представлен на рисунке 3.11.

- Настройте приемник UC-222 как модуль выходов (для управления электроприводом наружных ворот). Под крышкой приемника расположены 4 светодиода, индицирующих режимы работы 1-4 сверху вниз, и кнопка настройки. Последовательно нажимая кнопку настройку, установите режим № 4 «обучение», на проводной клавиатуре введите команду 299, UC-222 автоматически сохранит пароль контрольной панели в своей памяти и будет иметь такие же функции, как и программируемый выход контрольной панели PgX.

- Далее настроим функции выхода PgY. Для этого в меню «Настройки» выберем пункт «Контрольная панель». Откроется окно настройки контрольной панели, где можно назначить время задержки на вход и выход, время работы сирены и другие параметры. В строке «Функция выхода PgY» выберем пункт «Тревога». Теперь программируемый выход будет срабатывать как реле при тревоге (например, включать наружную сирену.

- По предыдущей схеме настроим выход PgX. В строке «Функция выхода PgX» выберем пункт «Телефон». Программируемый выход будет управляться по телефону или с пульта вводом команд F81 (Вкл.) F80 (Выкл.), и включать электропривод ворот для проезда на территорию особняка.

- На панели задач нажмите кнопку «Система», чтобы отобразить план особняка и прилегающего участка. Расположите все устройства на плане в соответствии с их действительным местоположением (рис. 1).

- Настроим охранную систему на передачу sms-сообщений. Для этого откроем меню настроек GSM-коммуникатора в пункте «Настройки». В открывшемся окне активируем вторую закладку «Сообщения и звуковые сигналы». Введем в поле «№ телефона 1» номер мобильного телефона владельца особняка, в поле «№ телефона 2» номер противопожарной службы и т.д., после чего галочками отметим происшествия, о которых будет извещен каждый абонент в отдельности (рис. 3).

- Настроим номер телефона тревожного звонка в «отдел милиции» или отдел вневедомственной охраны в случае срабатывания сигнализации. Для этого вернемся на первую закладку и введем тревожный номер телефона.

Рис. 1 – План особняка с размещенными устройствами.

- Изменим тексты sms-сообщений, которые стоят по умолчанию, на свои собственные. В настройках GSM-коммуникатора выберите третью закладку, «Программируемые тексты» (рис. 2). В полях введите необходимые сообщения (поддерживается только латиница).

Рис. 2 – Программирование текстов sms-сообщений.

Рис. 3 – Окно настройки номеров телефонов для дозвона и отправки sms-сообщений.

- Выйдите из режима программирования, нажав кнопку «Режим P» на панели задач.

На этом настройка и программирование охранной системы Jablotron JA-63 „PROFI“ завершены.

## Проверка системы

Последовательность проверки может быть представлена следующими этапами:

Поставьте охранную систему на охрану, нажав кнопку "А» на брелоке (либо отправив sms-сообщение следующего формата AM 1234), после этого сымитируйте тревогу системы, с помощью беспроводного магнитоконтактного извещателя JA-60N. Проверьте также приходят ли сообщения на мобильные телефоны. Для снятия системы с охраны и отключения тревоги нажмите кнопку "В» на брелоке (либо отправьте sms-сообщение следующего формата DM 1234).

Для проверки беспроводного ИК извещателя (датчика движения) после постановки системы на охрану снимите с него предохранительный колпак и сымитируйте тревогу системы, например, махнув рукой в зоне детекции. Повторите описанные действия для проверки проводного ИК извещателя.

Проверьте срабатывание режима тревоги от других извещателей, повторив действия аналогичные действиям, описанным в п. 1-2.

Проверьте срабатывание сирены при потере связи контрольной панели с беспроводными устройствами, для этого выключите любой из беспроводных извещателей.

Для проверки работы программируемых выходов PgY контрольной панели подключите к ним реле (на распределительном блоке), включающее обычную лампу накаливания (имитируется включение наружной сирены), после чего сымитируйте любым из выше указанных способом тревогу.

Для проверки работы программируемых выходов беспроводного модуля выходов UC-222 подключите к ним реле (на распределительном блоке), включающее обычную лампу накаливания (имитируется включение наружной сирены). Введите с клавиатуры мобильного телефона в режиме дозвона команду *81, либо отправьте sms-сообщение следующего формата F81 – лампа должна загореться, затем команду *80, либо отправьте sms-сообщение следующего формата F80 – лампа должна погаснуть.

Проверьте устойчивость сигнала GSM, для этого в режиме программирования или пользователя введите команду 911 (включение режима проверки), подождите несколько минут (в случае необнаружения сигнала в течение 15 минут система выдаст сообщение об ошибке внешней связи). Если проверка прошла успешно, введите команду 910 (выключение режима проверки). Последнее можно осуществить как с клавиатуры пульта управления, так и с клавиатуры телефона в режиме дозвона.

Проверьте срабатывание сирены при потере питания контрольной панели от сети, для этого переведите тумблер питания, расположенный на блоке, в положение «Выкл.». После срабатывания сирены нажмите кнопку "В" на брелоке (либо отправьте sms-сообщение следующего формата DM 1234) для снятия системы с охраны и отключения тревоги, затем включите питание.

Если система функционирует корректно, то настройку и проверку работоспособности охранной системы JA-63 „PROFI“ для сценария «Загородный особняк» можно считать оконченной. Вариант проверки функционирования системы с помощью ПК аналогичен соответствующему варианту проверки из сценария «Офис», поэтому приводить его отдельно нет необходимости.

# Задание:

В ходе выполнения работы необходимо:

- Включить систему охраны «Jablotron».

- Запстить ПО Comlink.

- Активировать брелок.

- Подключить все беспроводные датчики.

- Установить проводные датчики.

- Включить беспроводную сирену.

- Задать тревожный номер дозвона.

- Задать номер для отсылки смс-сообщений, в случае срабатывания датчиков.

- Изменить тексты смс-сообщений.

- Поставить систему на охрану и проверить работу всех датчиков, проверить отправку смс-сообщений в случае срабатывания датчиков.

- По результатам работы составить отчет с пошаговым описанием работы.

# Требования к отчету:

Отчет должен содержать:

- титульный лист;

- цель работы;

- краткий теоретический материал (при необходимости);

- задание;

- ход работы с пошаговым описанием выполняемых действий;

- выводы по проделанной работе.

# Вопросы:

- Назначение системы Jablotron?

- Назначение извещателей, подключаемых к системе охраны «Jablotron».

- Назначение тревожного номера телефона?

- Для чего задаются номера отсылки смс-сообщений?

- Как поменять текст смс-сообщений?

- Что такое время задержки срабатывания датчика и как его изменить?

- В чем заключается проверка системы?

# Список дополнительной литературы:

- Система сигнализации JA-63 “Profi”. Инструкция по установке.

- Система сигнализации JA-63 “Profi”. Инструкция по эксплуатации.