МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждения высшего образования

«Юго-Западный государственный университет»

(ЮЗГУ)

Кафедра информационной безопасности

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

______________ О.Г. Локтионова

«______»_______________2018 г.

Программирование контрольной панели с помощью мобильного телефона

Методические рекомендации для лабораторной работы

для студентов укрупненной группы специальностей и направлений подготовки 10.00.00 «Информационная безопасность»

Курск  2018

УДК 004

Составитель: С. С. Шевелёв

Рецензент

Кандидат технических наук, доцент кафедры «Информационная безопасность» А. Л. Марухленко

Программирование контрольной панели с помощью мобильного телефона [Текст] : методические рекомендации для лабораторной работы №4/ Юго-Зап. гос. ун-т;  сост.: С. С. Шевелёв. – Курск, 2018. – 9 с.: ил. 0, табл. 2. –  Библиогр.: с. 9.

Содержат сведения по вопросам программирования контрольной панели с помощью мобильного телефона. Указывается порядок выполнения лабораторной работы, правила оформления отчета.

Методические рекомендации соответствуют требованиям программы, утвержденной учебно-методическим объединением по специальности.

Предназначены для студентов укрупненной группы специальностей и направлений подготовки 10.00.00 «Информационная безопасность».

Текст печатается в авторской редакции

Подписано в печать		. Формат 60х84 1/16.

Усл.печ. л. 0,55. Уч.-изд. л. 0,47. Тираж 100 экз. Заказ. Бесплатно.

Юго-Западный государственный университет.

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94.

Содержание

- Цель работы	3

- Теоретический материал	3

- Задания для выполнения работы	5

- Контрольные вопросы	6

- Список дополнительной литературы	6

- ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Цель работы:

- Научиться программировать охранную систему с помощью мобильного телефона.

- ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Охранную систему можно программировать с помощью мобильного телефона.

Для этого нужно набрать номер телефона контрольной панели и дождаться приема вызова. Короткий сигнал будет служить индикацией. Далее нужно ввести код удаленного доступа (заводская установка «0000»). Сигнал подтверждения сообщит о статусе контрольной панели:

- Один сигнал – на охране

- Два сигнала – снята с охраны

- Три сигнала – режим программирования

- Сирена – тревога

С этого момента клавиатура телефона будет работать как клавиатура пульта управления панелью. Кнопка «*» будет работать как кнопка «F», кнопка «#» будет работать как кнопка «N». Сигналы подтверждения будут сообщать о статусе контрольной панели.

Примечание: через 10 минут после приема вызова телефон контрольной панели разрывает связь.

Для того, чтобы снять систему с охраны, нужно ввести с мобильного телефона код «1234».

Вход в режим программирования осуществляется вводом команды «6971»

Регистрация устройств:

Для начала зарегистрируем датчики и брелок.

Беспроводные устройства регистрируются после включения их питания (установки батареек). Контрольная панель подтверждает регистрацию звуковым сигналом. На дисплее на 2 секунды появляется номер ячейки зарегистрированного устройства и потом появляется номер следующей свободной ячейки.

Брелки регистрируются одновременным нажатием обеих кнопок на 3 секунды.

Для настройки проводных зон используется команда 60 nnxys.

nn-номер зоны (01-16),

x - тип шлейфа: 0 = выкл., 1 = нормально замкнутый, 2 = оконечный резистор (2,2 кОм), 3 = двойной оконечный резистор 2 х 2,2 кОм

y - тип зоны: 0 = Мгновенная, 1 = Задержка, 2 = Пожар, 3 = Паника, 4 = Темпер, 5 = Прохода, 6 = Управление.

s - номер раздела: 1 = A, 2 = B, 3 = C (общий раздел, ставится на охрану при постановке обоих разделов А и В). Если панель не разбита на разделы, устанавливайте s=1.

Пример: настроим проводной извещатель утечки воды в 6 зону. Тип зоны выберем «Задержка», так как предполагается, что датчик утечки воды может сработать не только при протечке труб водоснабжения, но и при случайном пролитии воды на него. В последнем случае необходимо некоторое время, чтобы снять систему с охраны, введя код или воспользовавшись брелоком. Номер раздела «А»

Для этого сценария вводим команду 60 04 011

Для настройки выходовPgXи PgYиспользуется команда 23х и 24x соответственно, где х принимает значение от 0 до 8. В таблице 1 указаны функции, которые принимают выходы в соответствии со значением х.

Таблица 1

| х | Принимаемые значения PgXи PgY |
| --- | --- |
| 0 | вход |
| 1 | пожар |
| 2 | постановка |
| 3 | паника |
| 4 | тревога |
| 5 | дверь |
| 6 | дома |
| 7 | сбой сети |
| 8 | управление по телефону |

Пример: с клавиатуры мобильного телефона вводим команду «238». Теперь выход будет управляться по телефону или с пульта вводом команд «F81» (вкл.) и «F80» (выкл.) так, например, можно включать или отключать освещение, полив газона, открывать или закрывать ворота и т.д.

Настроимприемник UC-222 как модуль выходов. Под крышкой приемника расположены 4 светодиода, индицирующих режимы работы 1-4 сверху вниз, и кнопка настройки. Последовательно нажимая кнопку настройки, устанавливаем режим № 4 «обучение». С клавиатуры мобильного телефона вводим команду «299». UC-222автоматически сохранит пароль контрольной панели в своей памяти и будет иметь такие же функции как и программируемый выход контрольной панели PgX.

Беспроводную сирену JA-60A зарегистрируем через системный пульт. Выбираем ячейку “А”, после чего включаем сирену в сеть электропитания (используется розетка на стенде).

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Задание для выполнения работы представлено в таблице 2

Таблица 2

| Вариант 1 |  | Вариант 2 | Вариант 3 |  | Вариант 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Включить охранную систему и войти в режим программирования |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарегистрировать брелок |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарегистрировать датчик SA-201 |  | Зарегистрировать датчик JA-60IR | Зарегистрировать датчик JA-63S |  | Зарегистрировать датчик JA-60P |  |  |
| Зарегистрировать датчик GBS-210 |  | Зарегистрировать датчик JA-60N | Зарегистрировать датчик JS-25 |  | Зарегистрировать датчик JA-60G |  |  |
| Зарегистрировать проводной извещатель уровня воды LD-63HS |  |  |  |  |  |  |  |
| Настроить извещатель утечки воды в 6 зону, тип зоны «тревога», номер раздела – А | Настроить извещатель утечки воды в 11 зону, тип зоны «мгновенная», номер раздела – А |  |  | Настроить извещатель утечки воды в 7 зону, тип зоны «темпер», номер раздела – А |  |  | Настроить извещатель утечки воды в 3 зону, тип зоны «паника», номер раздела – А |
| Зарегистрировать беспроводный контроллерUC-222 |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарегистрировать акустический оповещательUC-260 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задать параметры выходаPgX «паника» |  | Задать параметры выходаPgX «тревога» | Задать параметры выходаPgX «пожар» |  |  | Задать парfметры выходаPgX «дома» |  |
| Задать параметры выходаPgY «тревога» |  | Задать параметры выходаPgY «паника» | Задать параметры выходаPgY «дома» |  |  | Задать параметры выходаPgY «пожар» |  |
| Настроить беспроводный контроллерUC-222 |  |  |  |  |  |  |  |
| Поставить систему на охрану |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверить работу датчиков |  |  |  |  |  |  |  |
| Составить отчет по проделанной работе |  |  |  |  |  |  |  |

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

- Для чего предназначена система Jablotron?

- Как программировать систему с помощью мобильного телефона?

- Как регистрируются устройства?

- Как настраиваются проводные зоны?

- Как настраиваются входы PgX и Pgy?

- Как настраивается приемник UC-222?

Отчет должен содержать:

- Титульный лист

- Цель работы

- Задание

- Краткий теоретический материал

- Пошаговое описание проделанной работы

- Вывод

Дополнительная литература:

- Система сигнализации JA-63 “Profi”. Инструкция по установке.

- Система сигнализации JA-63 “Profi”. Инструкция по эксплуатации.

СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Данилов Р.В., Ельцова С.А. «Применение интегральных микросхем в электронной вычислительной технике». - М.: Радио и связь, 1988

2. Дьяконов В.П. «Расчет нелинейных и импульсных устройств на программируемых микрокалькуляторах». - М.: Радио и связь, 1984

3. Бирюков С.А. «Применение микросхем ТТЛ и КМОП». - М.: ДМК,1999

4. Калабеков В.А. «Цифровые устройства и микропроцессорные системы». - М.: Радио и связь, 2000

5. Казаринова Ю.М. «Проектирование импульсных и цифровых радиотехнических устройств». - М.: Высшая школа, 1985

6. Тарабрина Б.В. «Справочник по интегральным микросхемам». - М.: Радио и связь, 1996