МИНобрНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Юго-Западный государственный университет»

(ЮЗГУ)

Кафедра электроснабжения

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

_____________ О.Г. Локтионова

«____» _______________ 2017 г.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Методические указания к практическим занятиям для студентов направления подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»

Курск 2017

УДК 621.31

Составители: О.М. Ларин, Л.В. Плесконос

Рецензент:

Кандидат технических наук, доцент кафедры «Электроснабжение» А.Н. Горлов

Электроэнергетические системы и электрические сети : методические указания к практическим занятиям / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: О.М. Ларин, Л.В. Плесконос. – Курск, 2017. – 29 с.: ил. 7, табл. 2. – Библиогр.: с. 21.

Содержат методические указания для практических занятий по дисциплине «Электроэнергетические системы и электрические сети».

Методические указания соответствуют требованиям программы, для направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

Предназначены для студентов направления подготовки 13.03.02 всех форм обучения.

Текст печатается в авторской редакции

Подписано в печать                   . Формат 60х84 1/16.

Усл.печ.л. 1,69 . Уч.–изд.л 1,53 . Тираж 100 экз. Заказ     . Бесплатно.

Юго-Западный государственный университет.

305040, г.Курск, ул.50 лет Октября, 94

Практическое занятие № 1

Расчет схем замещения элементов электрической сети

Задание 1. Определим удельные параметры воздушной и кабельной линий электропередачи напряжением 10 кВ, а также параметры схемы замещения этих линий при их длине 4 км. Воздушная линия выполнена проводами АС 50/8,0 при среднегеометрическом расстоянии между ними 1м, кабельная линия - кабелем ААБ 3х50 при среднегеометрическом расстоянии между жилами кабеля 1,3 см. Максимальная мощность, передаваемая по воздушной линии, составляет 1000 кВА, по кабельной -1600 кВ∙А.

Для провода марки АС 50/8,0 =0,603 Ом/км; диаметр провода 9,6 мм. Для кабеля марки ААБ 3х50 =0,62 Ом/км; диаметр жилы кабеля 2=6,4 мм.

Используя выражение (2.3), при подстановке в него значений  и  находим

Ом/км;

Ом/км,

где  - удельные реактивные сопротивления воздушной и кабельной линий.

Можно непосредственно найти =0,35 Ом/км и =0,09 Ом/км.

Покажем, что для линий 10 кВ можно не учитывать реактивную проводимость и емкостную мощность. Определим  и  - удельные емкостные проводимости воздушной и кабельной линий:

См/км;

См/км.

Половины реактивных мощностей, генерируемых воздушной и кабельной линиями, в соответствии с выражением (2.8) равны

Мвар;

Мвар.

Так как емкостные мощности линий 10 кВ практически очень малы в сравнении с передаваемыми максимальными мощностями 1000 кВ∙А и 1600 кВ∙А, то их можно не учитывать в расчетах и в схеме замещения (см. рис. 1, в).

Отношение удельного индуктивного к удельному активному сопротивлению воздушной линии составляет

.

В случае кабельной линии это отношение меньше:

.

Активная проводимость линий напряжением 10 кВ очень мала и не учитывается в схеме замещения.

Следовательно, схема замещения воздушной линии состоит из активного сопротивления  и реактивного сопротивления  (рис. 1, в). Найдем

Ом;                    Ом.

Поскольку индуктивное сопротивление кабеля намного меньше активного, им можно пренебречь и схема замещения кабельной линии будет состоять только из активного сопротивления  (рис. 1, г), которое равно

Ом.

Задание 2. Определим удельные параметры одноцепной воздушной линии 110 кВ с проводами марки АС 150/24, расположенными на П-образных деревянных опорах с расстоянием между проводами  м, и вычислим параметры схемы замещения двухцепной линии длиной 100 км.

Для провода марки АС 150/24  Ом/км; диаметр провода мм.

Расстояние между фазами а и с  м. Среднегеометрическое расстояние между проводами линий (рис. 2, б) составляет

м.

Находим

Ом/км;

См/км.

Можно непосредственно найти для провода АС 150/24 искомые удельные параметры:  Ом/км;  См/км.

Отношение удельных активного и индуктивного сопротивлений в рассматриваемом случае равно

,

т. е. <, что характерно для воздушных линий с  кВ.

Определение  по табл. проще, чем их расчет по формулам. В дальнейшем будем использовать значения , определенные по табл.

Для двухцепной линии длиной 100 км найдем параметры схемы замещения:

Ом;             Ом;

См.

Половина зарядной мощности линии (см. рис. 1, б), определяемая

Мвар.

По табл. для двухцепной линии можно найти  Мвар. Такая мощность должна быть учтена в расчете режима линии, т.е. зарядная мощность воздушных линий 110 кВ должна учитываться в балансе реактивной мощности. Это заключение тем более справедливо для линий более высоких напряжений. Поэтому схема замещения рассматриваемой линии должна включать кроме активного и индуктивного сопротивления емкостную проводимость (см. рис. 1, а) или емкостную мощность (см. рис. 1,б).

Рисунок 1. Схемы замещения линий электропередачи:

а ,б-воздушная линия 110-330 кВ с емкостной проводимостью и с реактивной 
мощностью, генерируемой емкостью линий; в-воздушная линия  кВ; 
г-кабельная линия  кВ

Рисунок 2. Расположение проводов линии электропередачи:

а - по углам равностороннего треугольника; б - при горизонтальном расположении фаз

Задание 3. Определим параметры схемы замещения двухобмоточного трансформатора типа ТМ-630/10, приведенные к номинальным напряжениям первичной и вторичной обмоток (рис. 3,б и в).

По табл. находим каталожные данные трансформатора:

При подстановке напряжения в киловольтах, а мощностей - в мегавольт-амперах (мегаваттах) значения сопротивлений получим в омах, а проводимостей - в сименсах, что учтено в дальнейшем расчете. Рассчитаем активные сопротивления трансформатора  и , отнесенные к номинальным напряжениям первичной обмотки (10 кВ) и вторичной обмотки (0,4 кВ). При расчете , приведенного к стороне высшего напряжения, подставим  кВ; при расчете , приведенного к стороне низшего напряжения, подставим  кВ:

Для определения индуктивных сопротивлений обмоток для трансформаторов малой мощности надо использовать, которое не равно . Поэтому предварительно находим  и затем :

В последнем выражении

Подставим   и найдем , и :

Ом;

Ом.

Активные проводимости намагничивания

См;

См.

Реактивные проводимости намагничивания:

См;

См.

Для трансформаторов при напряжении менее или равном 220 кВ допустимо использование схемы замещения, где ветвь намагничивания замещена мощностью потерь холостого хода:

,

потери реактивной мощности определим по (2.11):

Мвар,

тогда

МВ.А.

По табл. можно непосредственно найти , приведенные к стороне ВН, и :

Ом;   Ом;   Мвар.

Определение по таблице проще, чем расчет по формулам.

Рисунок 3. Двухобмоточный трансформатор

а-условное обозначение; б-Г-образная схема замещения; в-упрощенная схема замещения

Практическое занятие № 2

Расчет режима работы линии электропередачи

Задание 4. Рассчитаем рабочие режимы линий питающей сети (рис. 4).

Мощности нагрузок на стороне ВН трансформаторов

=22,13+j18,35 МВ(А;        =17,11+j14,45 МВ(А;

=41,21+j34,72 МВ(А.

Длины линий и марки использованных проводов указаны на схеме. Напряжение в ЦП поддерживается равным 117,7 кВ. По табл. находим удельные сопротивления проводов АС 240/32, АС 150/24, АС 120/19, удельные емкостные проводимости и определяем активные и реактивные сопротивления и проводимости двухцепных линий:

1,35 Ом;    Ом;

См;

2,23 Ом;    4,72 Ом;

См;

Ом; 6,4 Ом;

См.

Составим схему замещения линии (рис. 5,з). Поскольку в местах подключения нагрузок напряжения неизвестны, а известно напряжение в начале линии, расчет проведем в два этапа.

1-й этап. Емкостные мощности, потери и потоки мощности определим по номинальному напряжению. Реактивная мощность, генерируемая линией 34,

Мвар.

Мощность в конце линии 34

41,21+j34,72  = 41,21+j33,75 МВ(А.

Потери мощности в линии 34:

0,88+j1,5 МВ(А.

Мощность в начале линии 34

= 41,21 +j33,75 + 0,88 +j1,5 = 42,09 +j35,25 МВ(А.

Аналогично проведем расчеты для линий 23 и 12:

0,74 Мвар;

42,09

МВ(А;

1,07+j2,27 МВ(А;

=59,2 +j48 + 1,07 +j2,27 = 60,27 +j50,27 МВ(А;

0,76 Мвар;

=60,27

МВ(А;

1,26+j4,26 МВ(А

= 82,4+j67,12+1,26+j4,25 = 83,66 + j71,37 МВ(А.

Мощность, текущая с шин ЦП в линию 12,

83,66+j71,37=83,66+j70,61 МВ(А.

2-й этап. Определим напряжения в узлах.

Напряжение  определим:

кВ;

кВ;

кВ.

Определим модуль напряжения:

кВ.

В сетях с напряжением 110 кВ и ниже поперечной составляющей падения напряжения можно пренебречь. Ее учет заметно не сказывается на точности расчета режима сети. Так, в рассматриваемом примере, если учесть только продольную составляющую падения напряжения, напряжение в узле 2 будет

кВ,

т. е. ошибка в определении  не превышает погрешности округления. В дальнейшем поперечной составляющей падения напряжения пренебрегаем.

Рисунок 4. Расчет режима разомкнутой питающей сети:

а—схема замещения; б—схема замещения линии 23, в—схема замещения линии 12; г—векторная диаграмма напряжений:  д—последовательность расчета в два этапа для двух линий; е—то же для разветвленной сети; ж—схема сети из трех линий: з — схема замещения сети из трех линий

Определим напряжения в узлах 3, 4:

кВ

кВ;

кВ.

кВ.

Расчет окончен, проведение второй итерации не приводит к существенным уточнениям.

Задание 5. Кольцевая сеть (рис. 5, и) напряжением 110 кВ связывает электростанцию 1 с понижающими подстанциями 2, 3, имеющими расчетные нагрузки  МВ(А и  МВ(А. Марки проводов, длины линий указаны на рисунке. Сопротивления их равны:  Ом;  Ом;  Ом. Напряжение на шинах электростанции равно 117,7 кВ. Определим мощность, которая поступает с шин электростанции. Расчет проведем без учета потерь мощности.

Составим схему замещения сети в виде линии с двухсторонним питанием, разрезая кольцо в узле 1.

Рисунок 5. Распределение потоков мощности в линии с двухсторонним питанием без учета потерь мощности:

а—схема замещения линии с четырьмя узлами; б—иллюстрация второго закона Кирхгофа; в—линия с п узлами; г, д—распределение Р и  в однородной линии; е—линия с четырьмя узлами при ; ж, з—эквивалентное представление линии на рис, е; и—схема кольцевой сети 110 кВ.

Определим приближенное потокораспределение в кольце с целью выявления точки потокораздела:

МВ(А;

МВ(А.

Проверим правильность определения потоков мощности на голов-

ных линиях кольца по условию :

.

Значения  и  определены верно. Находим поток мощности в линии 23 по первому закону Кирхгофа для узла 2:

МВ(А.

Узел 3 — точка потокораздела активной и реактивной мощности. Мощность, поступающая с шин электростанции и определенная без учета потерь мощности, равна

МВ(А.

Практическое занятие № 3

Расчет режима работы электрической сети

Задание 6.

Выполнить электрический расчет сети, изображенной на рисунке 6.

Параметры сети даны в таблицах 6.1 и 6.2.

Выбрать трансформаторы, провода воздушных линий, определить мощность источника питания, рассчитать потери мощности в трансформаторах и линиях электропередачи.

Т1, Т2, Т3 - трансформаторные подстанции (двухтрансформаторные);

l1, l2, l3 - воздушные линии;

U1, U2, U3 - напряжения на шинах подстанций;

S1, S2 - мощности нагрузок

Рисунок 6 Схема электрической сети к задаче.

Таблица 6.1.  Исходные данные к задаче

| № варианта (последняя цифра шифра) | U1 | U2 | U3 | S1 | S2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кВ | кВ | кВ | МВА | МВА |
| 0 | 11 | 110 | 10 | 25+j10 | 15+j5 |
| 1 | 13 | 220 | 10.5 | 40+j15 | 35+j20 |
| 2 | 11 | 121 | 6 | 17+j5 | 15+j8 |
| 3 | 24 | 330 | 6 | 70+j20 | 80+j35 |
| 4 | 11 | 115 | 10.5 | 10+j5 | 20+j5 |
| 5 | 13 | 121 | 11 | 15+ j8 | 18+j8 |
| 6 | 18 | 330 | 10.5 | 90+j30 | 85+j20 |
| 7 | 14 | 115 | 10 | 20+j8 | 25+j7 |
| 8 | 15 | 121 | 35 | 23+j9 | 30+j5 |
| 9 | 21 | 220 | 11 | 60+j15 | 55+j17 |

Таблица 6.2.  Исходные данные к задаче

| № варианта (предпоследняя цифра шифра) | L1 | L2 | L3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | км | км | км |
| 0 | 60 | 40 | 50 |
| I | 150 | 200 | 100 |
| 2 | 40 | 10 | 20 |
| 3 | 200 | 100 | 150 |
| 4 | 20 | 60 | 15 |
| 5 | 50 | 50 | 50 |
| 6 | 150 | 250 | 200 |
| 7 | 35 | 70 | 25 |
| 8 | 90 | 40 | 20 |
| 9 | 70 | 110 | 40 |

# 1. Выбор трансформатора.

Исходя из расчётных параметров находим, трансформатор, который удовлетворяет исходным данным. Для обоих нагрузок подходит трансформатор ТРДЦН-63000/110.

2. Рассчитаем потери мощности в трансформаторах.

Схема замещения трансформатора.

где: P – потеря активной мощности; Q – потеря реактивной мощности.

где: n – количество трансформаторов; PH, QH – мощность нагрузки; Uвн – напряжение высшего трансформатора.

3. Расчёт замкнутых сетей. Расчёт потокораспределения мощностей.

где: ИП – источник питания.

Необходимо разрезать сеть в точке питания и развернуть её.

где: РА`, PА`` - поток активной мощности; QA`, QA`` - поток реактивной мощности.

4. Выбор сечения проводов производится по экономической плотности тока.

5. Расчёт потерь в воздушной линии (ВЛ) ЛЭП.

6. Расчёт трансформатора в точке «А».

Исходя из рассчитанных параметров определим трансформатор, который удовлетворяет полученным данным. Для данного узла подходит трансформатор ТДЦ-400000/110.

7. Рассчитаем потери мощности в трансформаторе.

где: n – количество трансформаторов; PH, QH – мощность нагрузки; Uвн – напряжение высшего трансформатора.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Лыкин А.В. Электрические системы и сети [Текст] Учебное пособие / А.В. Лыкин. – М.: Логос, 2007 – 254 с. (Новая университетская библиотека).

2. Электропитающие системы и электрические сети [Текст] Учебное пособие / Н.В. Хорошилов, А.В. Пилюгин [и др.]. – Старый Оскол: ТНТ, 2012. – 352 с.

3. Баркан Я.Д. Эксплуатация электрических систем [Текст] Учеб. пособие для электроэнергетич. спец. вузов / Я.Д. Баркан. – М.: Высшая школа, 1990.

4. Блок В.М. Электрические сети и системы [Текст] Учебник для вузов / В.М. Блок. – М.: Высшая школа, 1986.

5. Идельчик В.И. Электрические сети и системы [Текст] Учебник для вузов / В.И. Идельчик. – М.: Энергоатомиздат, 1989.

6. Макаров Е.Ф. Справочник по электрическим сетям 0,4-35 кВ и 110-1150 кВ. Т.1-Т.4 [Текст] / Е.Ф. Макаров; ред. И.Т. Горюнов, А.А. Любимов. – М.: Папирус Про, 1999-2005.

7. Мельников Н.А. Электрические сети и системы [Текст] Учебник для вузов / Н.А. Мельников. – М.: Энергия, 1975.

8. Справочник по проектированию электрических сетей [Текст] / Под ред. Д.Л. Файбисовича. – М.: НЦ ЭНАС, 2005.

9. Электрические системы и сети в примерах и иллюстрациях [Текст] Учебное пособие для студ. вузов / Под ред. В.А. Строева. – М.: Высшая школа, 1999.

10. Основы современной энергетики [Текст]: учебник / в 2 т. Т. 2: Современная электроэнергетика / под общ. ред. Е. В. Аметистова; под ред. А. П. Бурмана и В. А. Строева. 4-е изд., перераб. и доп. М.: МЭИ, 2008. 632 с.: ил. ISBN 978-5-383-00163-9.

11. Ополева Г. Н. Схемы и подстанции электроснабжения [Текст]: справочник: учебное пособие / Галина Николаевна Ополева. М.: ИНФРА-М, 2008. - 480 с.

12. Кудрин Б.И. Электроснабжение промышленных предприятий [Текст]: учебник для студентов вузов / Б. И. Кудрин. - М.: Интермет Инжиниринг, 2005.

13. Правила устройства электроустановок [Текст]: 7-е издания.  М.: Госэнергонадзор, 2002, 278с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Сборник задач

Задача 1

Определить параметры схемы замещения линии 110 кВ, выполненной проводом АС-120, протяженностью 12 км.

Подвеска проводов – горизонтальная, расстояние между соседними фазами 2 м.

Задача 2

Определить параметры схемы замещения линии 35 кВ, выполненной проводом АС-70, протяженностью 7 км.

Подвеска проводов – горизонтальная, расстояние между соседними фазами 1,1 м.

Задача 3

Определить параметры схемы замещения линии 220 кВ, выполненной проводом АС-240, протяженностью 25 км.

Подвеска проводов – горизонтальная, расстояние между соседними фазами 2,2 м.

# Задача 4

Определить как изменится Х линии, напряжением 110 кВ, провод АС-95, с горизонтальным расположением проводов на расстоянии 2 м, если провода расположить равносторонним треугольником.

# Задача 5

Определить как изменится Х линии, напряжением 220 кВ, провод АС-300, с горизонтальным расположением проводов на расстоянии 3 м, если провода расположить равносторонним треугольником.

# Задача 6

Определить как изменится Х линии, напряжением 35 кВ, провод АС-70, с горизонтальным расположением проводов на расстоянии 1,5 м, если провода расположить равносторонним треугольником.

# Задача 7

Определить параметры схемы замещения трехфазного двухобмоточного трансформатора ТМ- 1000/10.

# Задача 8

Определить параметры схемы замещения трехфазного двухобмоточного трансформатора ТДН – 10000/35.

# Задача 9

Определить параметры схемы замещения трехфазного двухобмоточного трансформатора ТРДН – 25000/110.

# Задача 10

Машиностроительный завод, потребляющий мощность 56+j44 МВА, питается при напряжении 110 кВ. Линия электропередачи выполнена проводом АС-120, протяженность 11 км. Напряжение в конце линии равно 108,5 кВ. Определить потери мощности в линии.

# Задача 11

Машиностроительный завод, потребляющий мощность 40+j30 МВА, питается при напряжении 220 кВ. Линия электропередачи выполнена проводом АС-240, протяженность 120 км. Напряжение в конце линии равно  214 кВ. Определить потери мощности в линии.

# Задача 12

Машиностроительный завод, потребляющий мощность 10+j15 МВА, питается при напряжении 35 кВ. Линия электропередачи выполнена проводом АС-70, протяженность 16 км. Напряжение в конце линии равно 33 кВ. Определить потери мощности в линии.

# Задача 13

Машиностроительный завод, потребляющий мощность 10+j8 МВА, питается при напряжении 110 кВ. Линия электропередачи выполнена проводом АС-120, протяженность 100 км. Напряжение в конце линии равно 109 кВ. Определить напряжение в начале линии.

# Задача 14

Машиностроительный завод, потребляющий мощность 55+j65 МВА, питается при напряжении 220 кВ. Линия электропередачи выполнена проводом АС-300, протяженность 160 км. Напряжение в конце линии равно 218 кВ. Определить напряжение в начале линии.

# Задача 15

Машиностроительный завод, потребляющий мощность 25+j30 МВА, питается при напряжении 115 кВ. Линия электропередачи выполнена проводом АС-95, протяженность 22 км. Напряжение в конце линии равно 109 кВ. Определить напряжение в начале линии.

# Задача 16

Станкостроительный завод получает питание от районной сети 110 кВ. На ГПП завода установлен трансформатор ТДН-10000/110. Максимальная мощность, потребляемая заводом, равна 8500 кВА, коэфф. мощности 0,88. Определить потери активной и реактивной мощности в трансформаторе.

# Задача 17

Станкостроительный завод получает питание от районной сети 110 кВ. На ГПП завода установлен трансформатор ТМН-6300/110. Максимальная мощность, потребляемая заводом, равна 5000 кВА, коэфф. мощности 0,9. Определить потери активной и реактивной мощности в трансформаторе.

# Задача 18

Станкостроительный завод получает питание от районной сети 35 кВ. На ГПП завода установлен трансформатор ТРДН-25000/35. Максимальная мощность, потребляемая заводом, равна 18000 кВА, коэфф. мощности 0,75. Определить потери активной и реактивной мощности в трансформаторе.

# Задача 19

Определить параметры схемы замещения трехфазного трехобмоточного трансформатора ТДТН-40000/220.

# Задача 20

Воздушная линия 10 кВ протяженностью 5 км выполнена проводом АС-70 и питает нагрузку мощностью 500+j420 кВА. Определить потери мощности в линии.

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ Б |  |
| --- | --- | --- |
|  | Данные сталеалюминиевых проводов воздушных линий 110 – 220 кВ |  |
|  | Марка провода Сечение алюминия, мм2 Диаметр провода, мм r0, Ом/км х0, Ом/км b0 10-6, См/км (Рк, кВт/км Длительно допустимый ток, А К0, тыс.руб/км 110 кВ 220 кВ Напряжение 110 кВ 70/11 68,0 11,4 0,428 0,444 2,55 ( 265 19,4 ( 95/16 95,4 13,5 0,306 0,434 2,61 ( 330 19,1 ( 120/19 118,0 15,2 0,249 0,427 2,66 ( 390 19,0 ( 120/27 114,0 15,4 0,253 0,425 2,67 ( 375 19,1 ( 150/19 148,0 16,8 0,199 0,421 2,69 ( 450 18,9 ( 150/24 149,0 17,1 0,198 0,420 2,70 ( 450 19,0 ( 150/34 147,0 17,5 0,201 0,423 2,71 ( 450 19,1 ( 185/29 181,0 18,8 0,162 0,413 2,75 ( 510 19,7 ( 185/43 185,0 19,6 0,158 0,410 2,78 ( 515 19,8 ( 240/32 244,0 21,6 0,121 0,405 2,81 ( 605 20,0 ( Напряжение 220 кВ 240/32 244,0 21,6 0,121 0,435 2,60 2,7 605 ( 22,9 240/39 236,0 21,6 0,124 0,438 2,61 2,5 610 ( 23,0 300/39 301,0 24,0 0,098 0,429 2,64 2,5 710 ( 24,1 400/51 394,0 27,5 0,075 0,420 2,70 1,7 825 ( 25,0 500/64 490,0 30,6 0,060 0,413 2,74 1,5 945 ( 26,0 |  |
|  | Данные сталеалюминиевых проводов воздушных линий 330 – 500 кВ |  |

| Марка провода | Для одного провода | Количество проводов в фазе | 330 кВ | 500 кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сечение алюминия, мм2 | Диаметр, мм | Длительно допустимый ток, А |  | r0, Ом/км | х0, Ом/км | b0 х 10-6, См/км | (Рк кВт/км | r0, Ом/км | х0, Ом/км | b0 х 10-6, См/км | (Р0 кВт/км |
| 2(240/32 | 244,0 | 21,6 | 605 | 2 | 0,060 | 0,331 | 3,38 | 4,3 |  |  |  |  |
| 2(300/39 | 288,3 | 22,1 | 710 | 2 | 0,048 | 0,328 | 3,41 | 3,4 |  |  |  |  |
| 2(400/51 | 394,0 | 27,5 | 825 | 2 | 0,375 | 0,323 | 3,46 | 2,6 |  |  |  |  |
| 3(300/66 | 288,5 | 24,5 | 680 | 3 |  |  |  |  | 0,034 | 0,310 | 3,97 | 7,9 |
| 3(400/51 | 394,0 | 27,5 | 825 | 3 |  |  |  |  | 0,025 | 0,306 | 3,62 | 6,2 |
| 3(500/64 | 490,0 | 30,6 | 945 | 3 |  |  |  |  | 0,020 | 0,304 | 3,64 | 4,9 |

|  | Данные алюминиевых проводов |  |
| --- | --- | --- |
|  | Номинальное сечение, мм2 Сечение, мм2 Диаметр провода, мм r0, Ом/км х0, Ом/км при напряжении, кВ Длительно допустимый ток, А 0,38 6 10 25 24,7 6,4 1,15 0,319 0,389 0,402 135 35 34,5 7,5 0,835 0,308 0,380 0,391 170 50 49,5 9,0 0,578 0,297 0,369 0,380 215 70 69,3 10,7 0,413 0,283 0,355 0,366 265 95 92,4 12,3 0,311 0,274 0,346 0,347 325 120 117,0 14,0 0,246 ( 0,338 0,349 375 |  |

|  | Данные двухобмоточных трансформаторов |  |
| --- | --- | --- |
|  | Тип трансформатора Номинальная мощность, МВ·А Каталожные данные Расчетные данные К0, тыс.руб Uном обмоток, кВ Uк,% (Рк, кВт (Рх, кВт Iх, % Rт, Ом Хт, Ом (Qх, квар ВН НН ТМН-2500/35 2,5 35 6,3; 11 6,5 23,5 5,1 1,1 4,6 31,9 27,5 21,2 ТМН-4000/35 4,0 35 6,3; 11 7,5 33,5 6,7 1,0 2,6 23,0 40,0 25,7 ТДН-10000/35 10,0 36,75 6,3;10,5 8,0 60,0 12,5 0,6 0,81 10,8 60,0 41,8 ТМН-6300/110 6,3 115 6,6; 11 10,5 44,0 11,5 0,8 14,7 220,4 50,4 49,0 ТДН-10000/110 10,0 115 6,6; 11 10,5 60,0 14,0 0,7 7,95 139,0 70,0 54,0 ТДН-16000/110 16,0 115 6,6; 11 10,5 85,0 19,0 0,7 4,38 86,7 122,0 63,0 ТРДН-25000/110 25,0 115 6,3;10,5 10,5 120,0 27,0 0,7 2,54 55,9 175,0 84,0 ТРДН-40000/110 40,0 115 6,3;10,5 10,5 172,0 36,0 0,65 1,4 34,7 260,0 109,0 ТРДЦН-63000/110 63,0 115 6,3;10,5 10,5 260,0 59,0 0,6 0,87 22,0 410,0 136,0 ТРДН-40000/220 40,0 230 6,6; 11 12,0 170,0 50,0 0,9 5,6 158,7 360,0 169,0 |  |

|  | Данные трехобмоточных трансформаторов (автотрансформаторов) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Тип трансформатора Номинальная мощость, МВ·А Каталожные данные (Qх, квар Uном обмоток, кВ UК, % (Рк, кВт (Рх, кВт Iх, % ВН СН НН В-С В-Н С-Н ТМТН-6300/110 6,3 115 38,5 6,6; 11 10,5 17 6 58 14 1,2 75,6 ТДТН-10000/110 10 115 38,5 6,6; 11 10,5 17 6 76 17 1,1 110 ТДТН-16000/110 16 115 38,5 6,6; 11 10,5 17 6 100 23 1,0 160 ТДТН-25000/110 25 115 38,5 6,6; 11 10,5 17,5 6,5 140 31 0,7 175 ТДТН-40000/110 40 115 38,5 6,6; 11 10,5 17 6 200 43 0,6 240 ТДТН-25000/220 25 230 38,5 6,6; 11 12,5 20 6,5 135 50 1,2 300 ТДТН-40000/220 40 230 38,5 6,6; 11 12,5 22 9,5 220 55 1,1 440 АТДЦТН-125000/220/110 125 230 121 6,6; 11; 38,5 11 45 28 305 65 0,5 625 |  |

# Text boxes

(

l1

l3

l2

S1

S2

T3

U1

Т1

U2

U2

Т2

U3

U3